OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin, z podziałem na :

Część nr 1 -  budowę kanalizacji w m. Rozalin obejmującą ulicę Kawalerską, Daniewice, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, o której mowa w ust. 3, obejmującą swoim zakresem budowę:

| Lp. | Kolektor | Długość (m) | Średnica/Materiał |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K 4 (odcinek R218-R176) | 1379,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 2 | K 4 (odcinek P3 – R176) | 211,00 | DN 200 PVC lub PP |
|  | Razem | 1590,00 |  |

- w razie konieczności przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie kolidującym z trasą projektowanych kanałów sanitarnych,

- inne roboty towarzyszące wykonaniu powyższego zakresu.

2. Zakres robót budowlanych i zamówienia obejmuje:

1) budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz ze studniami zgodnie 
z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ; Rury  i kształtki powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1852-1 bez dodatku substancji wypełniających. Producent powinien przedstawić badania potwierdzające wykonane przez akredytowaną instytucję, że rury PVC lub PP i kształtki PVC lub PP spełniają normę PN-EN 1852-1. Zastosowano rury i kształtki litego polipropylenu (materiał jednorodny) o sztywności obwodowej SN 8 i 10 kN/m2. Producent powinien przedstawić badania wykonane przez akredytowany instytut, że rury i kształtki mają sztywność obwodową SN 8 i 10 kN/m2.

Rury i  kształtki muszą być ze sobą kompatybilne (tworzyć System).

Rury PVC lub  PP są rurami jednowarstwowymi i gładkościennymi zarówno od zewnątrz jak 
i od wewnątrz.

Rury  powinny posiadać sygnowany  na wewnętrznej ścianie  opis   pozwalający  określić producenta 
 i podstawowe  parametry  techniczne  metodą inspekcji telewizyjnej.

Rury PVC  lub  PP powinny posiadać udowodnioną szczelności do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277.

Rury PVC lub PP posiadają szczelność na infiltrację wody gruntowej do 8 m słupa wody potwierdzoną przez akredytowany instytut badawczy.

2) budowę odgałęzień (części przyłączy) kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg 
(do nieruchomości odbiorców oraz do dróg wewnętrznych),

3) wszelkie roboty przygotowawcze i towarzyszące, w tym także koszty utylizacji odpadów jeśli takie powstaną;

4) rozbiórkę i odbudowę  nawierzchni jezdni, chodników i poboczy. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń nawierzchni spowodowanych robotami i pracą sprzętu budowlanego Wykonawcy.

5) częściową wymianę gruntu  (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i wywózkę nadmiaru urobku na miejsce stałego składowania z uporządkowaniem terenu,

6) wykonanie przecisków, przewiertów zgodnie z dokumentacją. Poza odcinkami przewidzianymi 
w dokumentacji do wykonania w technologii bezwykopowej (przeciski z zastosowaniem rur ochronnych) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii bezwykopowej również na innych odcinkach i budowę kanałów  metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur PE SDR 11 (lub niższe) z co najmniej jedną – zewnętrzną powłoką ochronną (określanych przez producentów rur symbolami np.: RC, TS). Rury te muszą posiadać udokumentowaną przez producenta akceptację do stosowania do budowy  w technologii  przewiertu sterowanego. Należy zastosować rury 
z wbudowaną taśmą metalową lub wykonać zastępcze do taśmy sygnalizacyjnej oznakowanie rurociągu tłocznego.

Przewidziane do zastosowania rury wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Powyższe zapisy nie dotyczą rurociągów,  których wykonanie już w projekcie przewidziane jest w  technologii bezwykopowej. Odcinki te należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Zastosowana technologia nie może powodować uszkodzeń budowli i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac. Wymagane jest stałe utrzymanie założonych spadków kanałów grawitacyjnych potwierdzone pomiarem geodezyjnym oraz inspekcją telewizyjną.

7) odwodnienie wykopów, a jeżeli zajdzie taka potrzeba z wywiezieniem wody. Nie dopuszcza się zrzutu wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej.

8) W razie konieczności usunięcie wszelkich kolizji z siecią wodociągową, gazową, kanalizacyjną teletechniczną, energetyczną, wraz ze spisaniem protokołu odbioru od właściciela danej sieci.

W przypadku zbliżenia nowo wybudowanych podziemnych urządzeń energetycznych 
i wodociągowych do projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi przewidzieć wykonanie z uwzględnieniem zachowania szczególnej ostrożności, bez użycia sprzętu ciężkiego, ewentualnie metodą bezwykopową.

9) ułożenie i zabezpieczenie odkrytych kabli energetycznych i telefonicznych w rurach ochronnych,

10) kompleksowa obsługa geodezyjna, w tym: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą.  Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie uprawnioną obsługę geodezyjną do wytyczeń, odtworzeń punktów stałych, osnowy itp., pomiarów, wykonania szkiców po wytyczeniu 
i inwentaryzacyjnych, do wykonania map inwentaryzacyjnych, bieżących rozwiązań w zakresie obsługi geodezyjnej w wypadku wystąpienia kolizji oraz niezgodności w terenie, współpracy 
z Powiatowym Oddziałem Geodezji oraz innych prac niezbędnych do wykonania robót budowlanych przedmiotowego zakresu. Koszt takiej obsługi całkowicie obciąża Wykonawcę.

11) wykonanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu  na czas robót wg wymagań zarządzającego 
w drogach publicznych w których zlokalizowana jest kanalizacja oraz wykonanie  tymczasowego oznakowania dróg i ulic na czas robót zgodnie z projektami organizacji ruchu.

12) uzyskanie zgody zarządzającego oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych gminnych jak i powiatowych na czas prowadzenia robót. Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych:

- gminnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nadarzyn Nr XXVI/571/2004 z dnia 21 lipca 2004 r.,

- powiatowych zgodnie z uchwałą Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca
2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego;

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z  decyzjami drogowymi:

| 1 | Kawalerska Daniewice | bitumiczna | L gminna | KR2-b | wg warunków technicznych dla dróg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Przemysłowa | bitumiczna | L gminna | KR3-a | wg warunków technicznych dla dróg |

Drogi tłuczniowe :

-  warstwa górna - tłuczeń kamienny 4-31,5 mm gr. 7cm;

- warstwa dolna  - gr.15 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm.

13) zapewnienie wymaganych nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD i ST,

14) zapewnienie badań zagęszczenia gruntu w obecności Inspektora Nadzoru przez osoby uprawnione przedkładane odcinkami przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki 
do protokołów częściowych i odbioru robót. Wykonawca we własnym zakresie dokona badań zagęszczenia gruntu po zasypkach i w formie pisemnej w co najmniej 2 oryginalnych egzemplarzach przekaże je Zamawiającemu. W wypadku uzyskania złych wyników wskaźników zagęszczenia Wykonawca dokona na własny koszt ponownego odkopania i zasypki z zagęszczeniem aż do uzyskania właściwych parametrów zagęszczenia. Wyniki badań należy przedstawić do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed odbiorem częściowym, a przedłożyć wraz 
z dokumentacją powykonawczą. W wypadku zastosowania technologii przewiertu sterowanego należy wykonać co najmniej po 1 badaniu w miejscach wykopów startowych i kontrolnych oraz przy studniach. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w pasach drogowych zgodnie z wymogami Zarządców tych dróg, w pozostałym terenie nie mniej niż 1 badanie na 50 mb robót liniowych wykonywanych otwartymi wykopami oraz przy studniach.

15) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi, zagospodarowanie 
i zasilenie placu budowy i ponoszenie opłat z tym związanych,

16) zapewnienie  maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu tzn. w pobliżu drzew oraz pod drzewami roboty wykonać metodami bezwykopowymi, w tym przewiertami sterowanymi. Wykonawca we własnym zakresie zapozna się z terenem i dokona aktualizacji w zakresie istniejącego zadrzewienia 
w celu zaplanowania i uwzględnienia w kosztach bezwykopowej technologii wykonania robót.

17) ponoszenie kosztów zużycia wszelkich mediów niezbędnych do wykonania robót, wykonania sprawdzeń oraz prób,

18)  ubezpieczenie terenu robót i placu budowy,

19) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów grawitacyjnych. Zastosowany model kamery winien mieć obrotową głowicę. Nagranie monitoringu powinno być zarejestrowane 
i przekazane Zamawiającemu na płycie CD lub DVD w formacie avi, mpeg. Płyta winna być opisana – nazwa ulicy i numery studni ograniczających odcinek, dla których wykonano monitoring. Wykonany monitoring musi posiadać również opis, statystykę oraz grafikę spadku. Pozytywny wynik monitoringu będzie warunkiem odbioru robót i płatności,

20) wykonanie w 3 egz. dokumentacji powykonawczej (wykonanej w oparciu o uzyskane mapy inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  w 3 egz. przekazać Zamawiającemu,

21) przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót, uzgodnień, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia załącznikach do SIWZ.

4. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

5. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować produkt równoważny,  jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu.

Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji projektowej i spełniać wymagania określone w warunkach technicznych oraz parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej i STWiOR takie jak:

-  dla kanałów wykonanych metodą przewiertów sterowanych:

- rury PE100 SDR 11 o średnicy zewnętrznej zgodnej z projektem.

Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamienne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Część nr 2 -  budowę kanalizacji w m. Rozalin obejmującą ulicę Grzybową (odcinek), Młochowską (odcinek), zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, o której mowa w ust. 3, obejmującą swoim zakresem budowę:

| Lp. | Kolektor | Długość (m) | Średnica/Materiał |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K 7, K 7.1, K 7.1.1 | 811,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 2 | Rurociąg tłoczny RT 2 | 6,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 3 | Rurociąg tłoczny RT 1 | 421,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 4 | Przyłącza grawitacyjne (R145c –R 146) (R139c – R 139) | 170,00 | DN 160 PVC lub PP |
| 5 | Tłocznia ścieków P1 | 1 kpl. | x |
| 6 | Pompownia P2 | 1 kpl. | x |
| RAZEM | 1408,00 | PVC lub PP |

- tłocznię ścieków  P1 wraz z wyposażeniem i zasileniem kablowym; posadowieniem zbiornika, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu,

- przepompownię P2 wraz z wyposażeniem i zasileniem kablowym, posadowieniem zbiornika, ogrodzeniem, utwardzeniem terenu,

- w razie konieczności przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie kolidującym z trasą projektowanych kanałów sanitarnych,

- inne roboty towarzyszące wykonaniu powyższego zakresu.

2. Zakres robót budowlanych i zamówienia obejmuje:

1) budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz ze studniami zgodnie 
z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ; Rury  i kształtki powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1852-1 bez dodatku substancji wypełniających. Producent powinien przedstawić badania potwierdzające wykonane przez akredytowaną instytucję, że rury PVC lub PP i kształtki PVC lub PP spełniają normę PN-EN 1852-1. Zastosowano rury i kształtki litego polipropylenu (materiał jednorodny) o sztywności obwodowej SN 8 i 10 kN/m2. Producent powinien przedstawić badania wykonane przez akredytowany instytut, że rury i kształtki mają sztywność obwodową SN 8 i 10 kN/m2.

Rury i  kształtki muszą być ze sobą kompatybilne (tworzyć System).

Rury PVC lub  PP są rurami jednowarstwowymi i gładkościennymi zarówno od zewnątrz jak 
i od wewnątrz.

Rury  powinny posiadać sygnowany  na wewnętrznej ścianie  opis   pozwalający  określić producenta 
 i podstawowe  parametry  techniczne  metodą inspekcji telewizyjnej.

Rury PVC  lub  PP powinny posiadać udowodnioną szczelności do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277.

Rury PVC lub PP posiadają szczelność na infiltrację wody gruntowej do 8 m słupa wody potwierdzoną przez akredytowany instytut badawczy.

2) budowę odgałęzień (części przyłączy) kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg (do nieruchomości odbiorców oraz do dróg wewnętrznych),

3) budowę kompletnej tłoczni  ścieków.

Tłocznia-pompownia o średnicy 2, 5 m i głębokości 5,7 m o parametrach pracy Q = 22,9 m3/h; wysokości podnoszenia H = 10,0 m sł. H2O składa się ze zbiornika retencyjnego, wykonanego ze stali nierdzewnej, na którym umieszczone są dwa separatory, kolektor dopływowy, przelew awaryjny oraz rozdzielacz, armatura zwrotna i odcinająca. Do zbiornika retencyjnego podłączone są min. dwie pompy suchostojące. Orurowanie i elementy mocujące wykonane są ze stali nierdzewnej. Budowa tłoczni jest modułowa. Separatory znajdują się na zewnątrz zbiornika retencyjnego. Jeden separator współpracuje z jedną pompą. W trakcie pracy jednego zespołu, drugi może zostać odcięty i otwarty dla potrzeb serwisu. Stosowane są elementy standardowe /normowe/ handlowe. Pompy suchostojące wyposażone są w silniki suche, wykonane wg  normy IEC. Wielkość oczek sita w separatorze jest dokładnie dopasowana do swobodnego prześwitu pompy. Napływające przez kolektor ścieki surowe dostają się do separatorów poprzez rozdzielacz z przelewem awaryjnym. Poprzez klapę zwrotną wpadają na sito separatora, gdzie następuje separacja ciał stałych. Dodatkowo nad sitem znajduje się solidna i trwała klapa igłowa, wykonana w całości ze stali nierdzewnej, stanowiąca dodatkowy element separujący. Skratki pozostają w separatorze, a podczyszczony ściek przepływa poprzez jedną lub dwie pompy, pozostające w stanie spoczynku, napełniając szczelny zbiornik retencyjny. Sonda hydrostatyczna przekazuje informację o poziomie ścieków w zbiorniku. Inteligentna automatyka sterowania analizuje prędkość napełniania i odpowiednio włącza jedną z pomp. Dzięki odseparowaniu skratek wyeliminowane zostaje ryzyko zapchania pompy z wirnikiem kanałowym, który gwarantuje wysoką sprawność hydrauliczną instalacji. Po napełnieniu zbiornika retencyjnego uruchomiona zostaje jedna 
z pomp. Ścieki pobierane ze zbiornika przepływają z dużą prędkością przez separator, wypłukując 
z niego skratki. Ciśnienie powoduje otwarcie klapy igłowej i zamknięcie klapy zwrotnej, odcinającej dopływ surowych ścieków do separatora. W tym czasie ciągły dopływ ścieków do tłoczni jest realizowany poprzez drugi separator. Po otwarciu się klapy igłowej skratki spłukiwane są z dużym impetem z sita, a następnie wtłaczane poprzez zawór zwrotny do rurociągu tłocznego. Ze względu na krótki czas przebywania ścieków w komorze retencyjnej i dużą turbulencję nie ma możliwości tworzenia się pływających kożuchów czy odkładania osadów i tłuszczów. Sposób pracy tłoczni zapobiega zagniwaniu ścieków w komorze retencyjnej i powstawaniu odorów. Obniżenie poziomu ścieków w komorze do minimum powoduje wyłączenie pompy. Tłocznia wyposażona jest w dwie pompy i dwa separatory pracujące naprzemiennie i niezależnie. Napływ ścieków i ich odpompowanie może być realizowane jednocześnie, dzięki zastosowaniu dwóch oddzielnych ciągów. Rozwiązanie to umożliwia także odcięcie jednego ciągu dla potrzeb serwisu i jednoczesną pracę drugiego ciągu.

Sterowanie pracą

Pracą pompowni steruje układ automatyki, umożliwiający bezobsługową eksploatację, zabezpieczający pompy przed awarią oraz monitorujący ich pracę. System sterowania został zaprojektowany jako otwarty i umożliwia w zależności od potrzeb skonstruowanie indywidualnego algorytmu sterowania pompami. Tekstowy panel LCD umożliwia odczyt aktualnych stanów urządzenia, edytowania komunikatów ostrzeżeń, edytowania wielkości mierzonych, stanów liczników itp. oraz zmiany zadanych parametrów technologicznych. Komunikaty są wyświetlane w języku polskim. Na życzenie użytkownika możliwe jest rozbudowanie systemu o wiele opcji dodatkowych między innymi takich jak:

- Telemetria,

- Dwukierunkowe sterowanie (GPRS, radiowa lub kablowa),

- Lokalne, zdalne sterowanie umożliwiające np. włączenie pomp bez konieczności
otwierania szafy,

- Łagodny rozruch i zatrzymanie pomp.

Wyposażenie technologiczne tłoczni-pompowni

W skład wyposażenia obsługowego tłoczni-pompowni wchodzą:

- wentylator wywiewny (opcjonalnie),

- rury wentylacyjne komory ściekowej i studni pompowni z PCV,

- drabina zejściowa ze stali nierdzewnej (poręcze opcjonalnie),

- podest obsługowy (opcjonalnie),

- właz wejściowy, wykonany ze stali nierdzewnej,

- oświetlenie wewnętrzne komory tłoczni,

- krata antypoślizgowa na podłodze tłoczni (opcjonalnie),

- pompka do wypompowywania ewentualnych rozlewów i kondensatu,

- przepływomierz,

- sonda hydrostatyczna,

- układy dozowania chemii, w celu zapobiegania/eliminacji powstawania odorów w długich rurociągach tłocznych,

- domek do zabudowy układów elektrycznych i ewent. dozowania chemii.

Podstawowe elementy tłoczni są całkowicie odporne na korozję: komora zbiorcza wykonana ze stali nierdzewnej, separatory oraz orurowanie wykonane ze stali nierdzewnej.

Tłocznia zbudowana jest z elementów handlowych, dostępnych na rynku np. możliwe jest zastosowanie typowej armatury a także istnieje pełna wymienność silników pomp, wykonanych wg normy IEC. Układ automatyki w wykonaniu krajowym może obejmować dowolny układ monitoringu pracy tłoczni z wykorzystaniem modemów GSM lub GPRS (Idea, Plus, Era).

Armatura może być opcjonalnie wyposażona w napędy pneumatyczne, elektryczne lub ręczne. Zapewniony łatwy dostęp do każdego elementu składowego: pomp, separatorów i armatury. Separatory zlokalizowane są na zewnątrz komory zbiorczej a nie wewnątrz, jak w rozwiązaniach konkurencyjnych. Rozwiązanie to gwarantuje łatwość i komfort podczas prac kontrolnych i serwisowych.

Zainstalowana armatura umożliwia oddzielne odcięcie każdego z separatorów a także każdej pompy
 i przeprowadzenie kontroli stanu technicznego lub prac remontowych, oczyszczenie względnie usunięcie przyczyny zakłócenia - bez przerwy w pracy całej pompowni. Podczas gdy jedna z pomp oraz separator są wyłączone i odcięte do prac konserwacyjnych, druga pompa i separator nadal pracują. Prace kontrolno-serwisowe nie powodują czasowego wyłączenia tłoczni z eksploatacji.

Charakterystyka tłoczni P2 w Rozalinie.

| POMPOWNIA | Rodzaj pompowni | Srednica pionów, armatury DN mm | Rzędna terenu m.n.p.m. | Rzędna wierzchu górnej płyty m.n.p.m. | Rzędna wierzchu włazu m.n.p.m. | Rzędna dna zbiornika m.n.p.m. | Rzędna dna dopływu m.n.p.m. | Srednica dopływu PVC Dzew mm | Średnica rurociągu tłocznego PE Dzew mm | Rzędna osi rurociągu tłocznego m.n.p.m. | Dane charakterystyczne pomp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | DNP | RT | RWGP | RWW | RDZ | RDD | DzewD | DzewT | RDT |  |
| P2 | tłocznia ścieków | 100 | 148,00 | 148,20 | 148,20 | 143,17 | 144,37 | 200 | 110 | 146,80 | Q = 23 m3/h, H= 9,8 m sł. H2O Ns= 2,2 kW |

4) włączenie tłoczni ścieków w istniejący system monitoringu. Powiadamianie o pracy pompowni należy wykonać w systemie GPRS (zmiana z systemu GSM). Koszty związane z wykonaniem, a także 
z włączeniem do istniejącego i pracującego już systemu Eksploatatora sieci Gminy Nadarzyn ponosi Wykonawca.

Rury osłonowe dla przewodów elektrycznych i sterowania oraz poziome odcinki wywietrzników winny być co najmniej klasy „S” układane ze spadkami ku pompowni. W przypadku płytkiego posadowienia zastosować obsypkę piaskową stabilizowaną cementem. Rury wywietrznikowe należy wykonać ze stali nierdzewnej i montować na cokole betonowym w obudowie okratowanej wraz ze skrzynką sterowniczą,

5) zasilanie energetyczne kablowe przepompowni ścieków z uwzględnieniem aktualnych warunków przyłączenia i ustaleń nowych umów zawartych na ich podstawie (załączono do dokumentacji). Projekty zasilania energetycznego załączone do SIWZ obejmują całość zasilenia, w tym również zakres realizowany przez Zakład Energetyczny. Wykonawca wyceni i wykona zakres robót wynikający z aktualnych warunków przyłączenia i umów zawartych pomiędzy Gminą i Zakładem Energetycznym,

6) wszelkie roboty przygotowawcze i towarzyszące, w tym także koszty utylizacji odpadów jeśli takie powstaną,

7) rozbiórkę i odbudowę  nawierzchni jezdni, chodników i poboczy. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń nawierzchni spowodowanych robotami i pracą sprzętu budowlanego Wykonawcy,

8) częściową wymianę gruntu  (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i wywózkę nadmiaru urobku na miejsce stałego składowania z uporządkowaniem terenu,

9) wykonanie przecisków, przewiertów zgodnie z dokumentacją. Poza odcinkami przewidzianymi 
w dokumentacji do wykonania w technologii bezwykopowej (przeciski z zastosowaniem rur ochronnych) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii bezwykopowej również na innych odcinkach i budowę kanałów  metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur PE SDR 11 (lub niższe) z co najmniej jedną – zewnętrzną powłoką ochronną (określanych przez producentów rur symbolami np.: RC, TS). Rury te muszą posiadać udokumentowaną przez producenta akceptację do stosowania do budowy  w technologii  przewiertu sterowanego. Należy zastosować rury 
z wbudowaną taśmą metalową lub wykonać zastępcze do taśmy sygnalizacyjnej oznakowanie rurociągu tłocznego.

Przewidziane do zastosowania rury wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Powyższe zapisy nie dotyczą rurociągów,  których wykonanie już w projekcie przewidziane jest w  technologii bezwykopowej. Odcinki te należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Zastosowana technologia nie może powodować uszkodzeń budowli i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac. Wymagane jest stałe utrzymanie założonych spadków kanałów grawitacyjnych potwierdzone pomiarem geodezyjnym oraz inspekcją telewizyjną.

10) odwodnienie wykopów, a jeżeli zajdzie taka potrzeba z wywiezieniem wody. Nie dopuszcza się zrzutu wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej,

11) w razie konieczności usunięcie wszelkich kolizji z siecią wodociągową, gazową, kanalizacyjną teletechniczną, energetyczną, wraz ze spisaniem protokołu odbioru od właściciela danej sieci.

W przypadku zbliżenia nowo wybudowanych podziemnych urządzeń energetycznych 
i wodociągowych do projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi przewidzieć wykonanie z uwzględnieniem zachowania szczególnej ostrożności, bez użycia sprzętu ciężkiego, ewentualnie metodą bezwykopową.

12) ułożenie i zabezpieczenie odkrytych kabli energetycznych i telefonicznych w rurach ochronnych,

13) kompleksowa obsługa geodezyjna, w tym: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą.  Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie uprawnioną obsługę geodezyjną do wytyczeń, odtworzeń punktów stałych, osnowy itp., pomiarów, wykonania szkiców po wytyczeniu 
i inwentaryzacyjnych, do wykonania map inwentaryzacyjnych, bieżących rozwiązań w zakresie obsługi geodezyjnej w wypadku wystąpienia kolizji oraz niezgodności w terenie, współpracy z Powiatowym Oddziałem Geodezji oraz innych prac niezbędnych do wykonania robót budowlanych przedmiotowego zakresu. Koszt takiej obsługi całkowicie obciąża Wykonawcę,

14) wykonanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu  na czas robót wg wymagań zarządzającego 
w drogach publicznych w których zlokalizowana jest kanalizacja oraz wykonanie  tymczasowego oznakowania dróg i ulic na czas robót zgodnie z projektami organizacji ruchu,

15) uzyskanie zgody zarządzającego oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych gminnych jak i powiatowych na czas prowadzenia robót. Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych:

- gminnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nadarzyn Nr XXVI/571/2004 z dnia 21 lipca 2004 r.,

- powiatowych zgodnie z uchwałą Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca
2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego;

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z  decyzjami drogowymi:

| 1 | Młochowska | bitumiczna | Z powiatowa | KR3-a | wg warunków technicznych dla dróg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Grzybowa | bitumiczna | L gminna | KR2-b | wg warunków technicznych dla dróg |

Drogi tłuczniowe:

-  warstwa górna - tłuczeń kamienny 4-31,5 mm gr. 7 cm;

- warstwa dolna  - gr.15 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm.

16) zapewnienie wymaganych nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD i ST,

17) zapewnienie badań zagęszczenia gruntu w obecności Inspektora Nadzoru przez osoby uprawnione przedkładane odcinkami przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki 
do protokołów częściowych i odbioru robót. Wykonawca we własnym zakresie dokona badań zagęszczenia gruntu po zasypkach i w formie pisemnej w co najmniej 2 oryginalnych egzemplarzach przekaże je Zamawiającemu. W wypadku uzyskania złych wyników wskaźników zagęszczenia Wykonawca dokona na własny koszt ponownego odkopania i zasypki z zagęszczeniem aż do uzyskania właściwych parametrów zagęszczenia. Wyniki badań należy przedstawić do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed odbiorem częściowym, a przedłożyć wraz 
z dokumentacją powykonawczą. W wypadku zastosowania technologii przewiertu sterowanego należy wykonać co najmniej po 1 badaniu w miejscach wykopów startowych i kontrolnych oraz przy studniach. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w pasach drogowych zgodnie z wymogami Zarządców tych dróg, w pozostałym terenie nie mniej niż 1 badanie na 50 mb robót liniowych wykonywanych otwartymi wykopami oraz przy studniach,

18) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi, zagospodarowanie 
i zasilenie placu budowy i ponoszenie opłat z tym związanych,

19) zapewnienie  maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu tzn. w pobliżu drzew oraz pod drzewami roboty wykonać metodami bezwykopowymi, w tym przewiertami sterowanymi. Wykonawca we własnym zakresie zapozna się z terenem i dokona aktualizacji w zakresie istniejącego zadrzewienia  w celu zaplanowania i uwzględnienia w kosztach bezwykopowej technologii wykonania robót,

20) ponoszenie kosztów zużycia wszelkich mediów niezbędnych do wykonania robót, wykonania sprawdzeń oraz prób,

21)  ubezpieczenie terenu robót i placu budowy,

22) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów grawitacyjnych. Zastosowany model kamery winien mieć obrotową głowicę. Nagranie monitoringu powinno być zarejestrowane 
i przekazane Zamawiającemu na płycie CD lub DVD w formacie avi, mpeg. Płyta winna być opisana – nazwa ulicy i numery studni ograniczających odcinek, dla których wykonano monitoring. Wykonany monitoring musi posiadać również opis, statystykę oraz grafikę spadku. Pozytywny wynik monitoringu będzie warunkiem odbioru robót i płatności,

23) wykonanie w 3 egz. dokumentacji powykonawczej (wykonanej w oparciu o uzyskane mapy inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  w 3 egz. przekazać Zamawiającemu,

24) przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót, uzgodnień, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia załącznikach do SIWZ.

4. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

5. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować produkt równoważny,  jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony 
w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu.

Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji projektowej i spełniać wymagania określone w warunkach technicznych oraz parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej i STWiOR takie jak:

1) dla tłoczni ścieków:

- ilość dopływających ścieków do tłoczni ścieków,

- geometryczna wysokość podnoszenia,

- średnica pompowni,

- całkowita wysokość pompowni,

- ilość pomp,

- pobór mocy,

- wykonanie zbiornika – polimerobeton,

- wersja montażu w jezdni/ poza jezdnią,

- wyposażenie dodatkowe,

- długość i średnica rurociągu tłocznego współpracującego z pompownią;

2)  dla kanałów wykonanych metodą przewiertów sterowanych:

- rury PE100 SDR 11 o średnicy zewnętrznej zgodnej z projektem.

Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamienne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.

Część nr 3 - budowę kanalizacji w m. Rozalin obejmującą ulicę Młochowską (odcinek), Chmielną, Żytnią, Jagodową, Uroczą (odcinek), Migdałową, Przemysłowa (odcinek) zgodnie 
z załączoną dokumentacją techniczną, o której mowa w ust. 3, obejmującą swoim zakresem budowę:

| Lp. | Kolektor | Długość (m) | Średnica/Materiał |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K 5, K 5.1. | 264,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 2 | K6.8 – K6.8.1- K6.8.2 | 531,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 3 | K 6.7 | 412,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 4 | K 6.6, K6.6.1 | 564,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 5 | K6.5 | 460,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 5 | K 1 (odcinek SR1-K25), K 1.2 | 199,00 | DN 200 PVC lub PP |
| 6 | K.6 (R25 - 41) | 515,00 | DN 200 PVC lub PP |
| RAZEM | 2945,00 | PVC lub PP |

- w razie konieczności przebudowę istniejącego uzbrojenia w zakresie kolidującym z trasą projektowanych kanałów sanitarnych,

- inne roboty towarzyszące wykonaniu powyższego zakresu.

2. Zakres robót budowlanych i zamówienia obejmuje:

1) budowę kanałów sanitarnych grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz ze studniami zgodnie 
z dokumentacją projektową, stanowiącą załącznik do SIWZ; Rury  i kształtki powinny być wykonane zgodnie z normą PN-EN 1852-1 bez dodatku substancji wypełniających. Producent powinien przedstawić badania potwierdzające wykonane przez akredytowaną instytucję, że rury PVC lub PP 
i kształtki PVC lub PP spełniają normę PN-EN 1852-1. Zastosowano rury i kształtki litego polipropylenu (materiał jednorodny) o sztywności obwodowej SN 8 i 10 kN/m2. Producent powinien przedstawić badania wykonane przez akredytowany instytut, że rury i kształtki mają sztywność obwodową SN 8 i 10 kN/m2.

Rury i  kształtki muszą być ze sobą kompatybilne (tworzyć System).

Rury PVC lub  PP są rurami jednowarstwowymi i gładkościennymi zarówno od zewnątrz jak 
i od wewnątrz.

Rury  powinny posiadać sygnowany  na wewnętrznej ścianie  opis   pozwalający  określić producenta 
 i podstawowe  parametry  techniczne  metodą inspekcji telewizyjnej.

Rury PVC  lub  PP powinny posiadać udowodnioną szczelności do min. 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277.

Rury PVC lub PP posiadają szczelność na infiltrację wody gruntowej do 8 m słupa wody potwierdzoną przez akredytowany instytut badawczy.

2) budowę odgałęzień (części przyłączy) kanalizacji sanitarnej w liniach rozgraniczających dróg (do nieruchomości odbiorców oraz do dróg wewnętrznych),

3) wszelkie roboty przygotowawcze i towarzyszące, w tym także koszty utylizacji odpadów jeśli takie powstaną,

4) rozbiórkę i odbudowę  nawierzchni jezdni, chodników i poboczy. Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do naprawy wszelkich uszkodzeń nawierzchni spowodowanych robotami i pracą sprzętu budowlanego Wykonawcy.

5) częściową wymianę gruntu  (jeżeli zajdzie taka potrzeba) i wywózkę nadmiaru urobku na miejsce stałego składowania z uporządkowaniem terenu,

6) wykonanie przecisków, przewiertów zgodnie z dokumentacją. Poza odcinkami przewidzianymi 
w dokumentacji do wykonania w technologii bezwykopowej (przeciski z zastosowaniem rur ochronnych) Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie technologii bezwykopowej również na innych odcinkach i budowę kanałów  metodą przewiertu sterowanego przy zastosowaniu rur PE SDR 11 (lub niższe) z co najmniej jedną – zewnętrzną powłoką ochronną (określanych przez producentów rur symbolami np.: RC, TS). Rury te muszą posiadać udokumentowaną przez producenta akceptację do stosowania do budowy  w technologii  przewiertu sterowanego. Należy zastosować rury z wbudowaną taśmą metalową lub wykonać zastępcze do taśmy sygnalizacyjnej oznakowanie rurociągu tłocznego.

Przewidziane do zastosowania rury wymagają wcześniejszej akceptacji Zamawiającego. Powyższe zapisy nie dotyczą rurociągów,  których wykonanie już w projekcie przewidziane jest w  technologii bezwykopowej. Odcinki te należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Zastosowana technologia nie może powodować uszkodzeń budowli i urządzeń znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac. Wymagane jest stałe utrzymanie założonych spadków kanałów grawitacyjnych potwierdzone pomiarem geodezyjnym oraz inspekcją telewizyjną.

7) odwodnienie wykopów, a jeżeli zajdzie taka potrzeba z wywiezieniem wody. Nie dopuszcza się zrzutu wód z odwodnienia wykopów do kanalizacji sanitarnej.

8) W razie konieczności usunięcie wszelkich kolizji z siecią wodociągową, gazową, kanalizacyjną teletechniczną, energetyczną, wraz ze spisaniem protokołu odbioru od właściciela danej sieci.

W przypadku zbliżenia nowo wybudowanych podziemnych urządzeń energetycznych i wodociągowych do projektowanej trasy kanalizacji sanitarnej Wykonawca musi przewidzieć wykonanie z uwzględnieniem zachowania szczególnej ostrożności, bez użycia sprzętu ciężkiego, ewentualnie metodą bezwykopową.

9) ułożenie i zabezpieczenie odkrytych kabli energetycznych i telefonicznych w rurach ochronnych,

10) kompleksowa obsługa geodezyjna, w tym: wytyczenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawczą.  Wykonawca winien zapewnić we własnym zakresie uprawnioną obsługę geodezyjną do wytyczeń, odtworzeń punktów stałych, osnowy itp., pomiarów, wykonania szkiców po wytyczeniu 
i inwentaryzacyjnych, do wykonania map inwentaryzacyjnych, bieżących rozwiązań w zakresie obsługi geodezyjnej w wypadku wystąpienia kolizji oraz niezgodności w terenie, współpracy z Powiatowym Oddziałem Geodezji oraz innych prac niezbędnych do wykonania robót budowlanych przedmiotowego zakresu. Koszt takiej obsługi całkowicie obciąża Wykonawcę.

11) wykonanie i uzgodnienie projektów organizacji ruchu  na czas robót wg wymagań zarządzającego 
w drogach publicznych w których zlokalizowana jest kanalizacja oraz wykonanie  tymczasowego oznakowania dróg i ulic na czas robót zgodnie z projektami organizacji ruchu.

12) uzyskanie zgody zarządzającego oraz poniesienie wszelkich kosztów związanych z zajęciem pasów drogowych gminnych jak i powiatowych na czas prowadzenia robót. Opłata za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych:

- gminnych zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nadarzyn Nr XXVI/571/2004 z dnia 21 lipca 2004 r.,

- powiatowych zgodnie z uchwałą Nr XV/142/2012 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia 27 marca
2012 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego;

Odtworzenie nawierzchni zgodnie z  decyzjami drogowymi:

| 1 | Młochowska | bitumiczna | Z powiatowa | KR3-a | wg warunków technicznych dla dróg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Chmielna, Żytnia, Jagodowa, Migdałowa | bitumiczna | L gminna | KR3-a | wg warunków technicznych dla dróg |
| 3 | Grzybowa | bitumiczna | L gminna | KR2-b | wg warunków technicznych dla dróg |
| 4 | Przemysłowa | bitumiczna | L gminna | KR3-a | wg warunków technicznych dla dróg |

Drogi tłuczniowe :

-  warstwa górna - tłuczeń kamienny 4-31,5 mm gr. 7cm;

- warstwa dolna  - gr.15 cm, kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 31,5-63 mm.

13) zapewnienie wymaganych nadzorów specjalistycznych zgodnie z opinią ZUD i ST,

14) zapewnienie badań zagęszczenia gruntu w obecności Inspektora Nadzoru przez osoby uprawnione przedkładane odcinkami przed przystąpieniem do odtwarzania nawierzchni i stanowiące załączniki 
do protokołów częściowych i odbioru robót. Wykonawca we własnym zakresie dokona badań zagęszczenia gruntu po zasypkach i w formie pisemnej w co najmniej 2 oryginalnych egzemplarzach przekaże je Zamawiającemu. W wypadku uzyskania złych wyników wskaźników zagęszczenia Wykonawca dokona na własny koszt ponownego odkopania i zasypki z zagęszczeniem aż do uzyskania właściwych parametrów zagęszczenia. Wyniki badań należy przedstawić do wglądu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed odbiorem częściowym, a przedłożyć wraz z dokumentacją powykonawczą. W wypadku zastosowania technologii przewiertu sterowanego należy wykonać co najmniej po 1 badaniu w miejscach wykopów startowych i kontrolnych oraz przy studniach. Wskaźniki zagęszczenia gruntu w pasach drogowych zgodnie z wymogami Zarządców tych dróg, w pozostałym terenie nie mniej niż 1 badanie na 50 mb robót liniowych wykonywanych otwartymi wykopami oraz przy studniach.

15) zapewnienie terenu pod zaplecze budowy, czasowe składowanie ziemi, zagospodarowanie i zasilenie placu budowy i ponoszenie opłat z tym związanych,

16) zapewnienie  maksymalnej ochrony istniejącego drzewostanu tzn. w pobliżu drzew oraz pod drzewami roboty wykonać metodami bezwykopowymi, w tym przewiertami sterowanymi. Wykonawca we własnym zakresie zapozna się z terenem i dokona aktualizacji w zakresie istniejącego zadrzewienia 
w celu zaplanowania i uwzględnienia w kosztach bezwykopowej technologii wykonania robót.

17) ponoszenie kosztów zużycia wszelkich mediów niezbędnych do wykonania robót, wykonania sprawdzeń oraz prób,

18)  ubezpieczenie terenu robót i placu budowy,

19) wykonanie inspekcji telewizyjnej wykonanych kanałów grawitacyjnych. Zastosowany model kamery winien mieć obrotową głowicę. Nagranie monitoringu powinno być zarejestrowane i przekazane Zamawiającemu na płycie CD lub DVD w formacie avi, mpeg. Płyta winna być opisana – nazwa ulicy i numery studni ograniczających odcinek, dla których wykonano monitoring. Wykonany monitoring musi posiadać również opis, statystykę oraz grafikę spadku. Pozytywny wynik monitoringu będzie warunkiem odbioru robót i płatności,

20) wykonanie w 3 egz. dokumentacji powykonawczej (wykonanej w oparciu o uzyskane mapy inwentaryzacyjne i inne dokumenty niezbędne temu celowi), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą  w 3 egz. przekazać Zamawiającemu,

21) przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej oraz przygotowanie i złożenie w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie.

3. Przedmiot zamówienia należy wykonać wg projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót, uzgodnień, zawartych w opisie przedmiotu zamówienia załącznikach do SIWZ.

4. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli co najmniej 36-miesięcznej gwarancji i rękojmi  licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

5. Jeżeli w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót jest mowa o znaku towarowym, patencie, lub pochodzeniu, przyjmuje się, że wskazaniu takiemu towarzyszy wyraz: „lub równoważne”. Jeżeli Wykonawca zamierza zaproponować produkt równoważny,  jest wówczas zobowiązany wykazać Zamawiającemu na piśmie, że proponowany przez niego produkt lub materiał nie jest gorszej jakości lub nie ma gorszych właściwości niż wymieniony 
w opisie przedmiotu zamówienia. W tym celu Wykonawca winien dokonać pisemnego porównania obu produktów, opisanego przez Zamawiającego oraz proponowanego przez siebie. Porównania należy dokonać w taki sposób, aby Zamawiający bez żadnych wątpliwości i w sposób jednoznaczny mógł stwierdzić równoważność proponowanego przez Wykonawcę produktu.

Oferowane materiały i urządzenia muszą być równoważne jakościowo tym podanym w dokumentacji projektowej i spełniać wymagania określone w warunkach technicznych oraz parametry techniczne określone w dokumentacji projektowej i STWiOR takie jak:

-  dla kanałów wykonanych metodą przewiertów sterowanych:

- rury PE100 SDR 11 o średnicy zewnętrznej zgodnej z projektem.

Wykonawca przedstawiając rozwiązania zamienne nie może naruszyć praw osób trzecich z tytułu patentów, znaków towarowych, praw autorskich i innych oraz oświadcza, że wymagana dla realizacji przedmiotu umowy produkcja i sprzedaż nie jest prowadzona z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji.

W przypadku wątpliwości dotyczących równoważności oferowanych produktów Zamawiający
wezwie Wykonawcę do złożenia we wskazanym terminie wyjaśnień dotyczących treści oferty.